## Sheet1
Numerical Solution Economizer Tubes Temperature Profile
|  |  | To Stack |  |  |  |  | Exhaust Gas
Tube Data | data input in green cells
Outside Diameter | 2 | in |  | Tube Pass = | 1 |  |  | Tube Pass = | 2
Inside Diameter | 1.81 | in | Position | U(r=1, n=1..N) | Th(r=1, n=1..N) | Tc(r=1, n=1..N) | Position | U(r=2, n=1..N) | Th(r=2, n=1..N) | Tc(r=2, n=1..N)
Number of Tubes Wide | 20 |  | 1 | 20.2121 | 251.524 | 77 | 1 | 20.2393 | 254.1273 | 81.9413
Tube Spacing | 4 | in | 2 | 20.2161 | 251.524 | 77.3333 | 2 | 20.2433 | 254.1273 | 82.2707
Tube Length | 15 | ft | 3 | 20.2201 | 251.524 | 77.6661 | 3 | 20.2473 | 254.1273 | 82.5996
Number Tube Passes | 200 |  | 4 | 20.2241 | 251.524 | 77.9983 | 4 | 20.2512 | 254.1273 | 82.928
kwall | 25 | btu/hr-ft-oF | 5 | 20.228 | 251.524 | 78.3299 | 5 | 20.2552 | 254.1273 | 83.2558
|  |  | 6 | 20.232 | 251.524 | 78.661 | 6 | 20.2591 | 254.1273 | 83.583
Water Flow Data |  |  | 7 | 20.2359 | 251.524 | 78.9915 | 7 | 20.263 | 254.1273 | 83.9097
Fc = Fwater | 111096 | lb/hr | 8 | 20.2398 | 251.524 | 79.3215 | 8 | 20.267 | 254.1273 | 84.2358
Tc(r=R, n=1) | 77 | oF | 9 | 20.2437 | 251.524 | 79.6509 | 9 | 20.2708 | 254.1273 | 84.5614
Pwater | 290.08 | psia | 10 | 20.2476 | 251.524 | 79.9798 | 10 | 20.2747 | 254.1273 | 84.8864
|  |  | 11 | 20.2514 | 251.524 | 80.3081 | 11 | 20.2786 | 254.1273 | 85.2108
|  |  | 12 | 20.2553 | 251.524 | 80.6358 | 12 | 20.2824 | 254.1273 | 85.5347
Exhaust Flow Data |  |  | 13 | 20.2591 | 251.524 | 80.963 | 13 | 20.2863 | 254.1273 | 85.8581
Fh = Fexhaust | 840327.84 | lb/hr | 14 | 20.2629 | 251.524 | 81.2897 | 14 | 20.2901 | 254.1273 | 86.1809
Gh = Gexhaust | 16806.5568 | lb/ft2-hr | 15 | 20.2667 | 251.524 | 81.6157 | 15 | 20.2939 | 254.1273 | 86.5032
Th(r=R, n=1) … Th(r=R, n=N) | 251.524 | oF
Finite Difference Data
dL | 1 | ft
number nodes / tube | 15