## Sheet1
Water vapor saturation pressure check |  |  |  |  | MW dry air | 28.965
enter T (K) | 288.7056 | K |  |  | MW water | 18.015
| ai | ai (T-273.15)i-1 |  |  |  | 1 | atm
1 | 6.1118 | 6.1118
2 | 0.44399 | 6.9064 | [8 empty] | 145.5 | lb/s
3 | 0.014305 | 3.4615
4 | 0.00026503 | 0.99758
5 | 3.0225e-06 | 0.17697 |  |  |  | 76.7 | F |  |  |  | 60 | F
6 | 2.0389e-08 | 0.01857 |  |  |  | 297.9833 | K |  |  |  | 288.7056 | K
7 | 6.3878e-11 | 0.00090503 |  |  |  | 73.3 | % humidity in |  |  | Assume | 100 | % humidity
[5 empty] | pw_v = | 0.022697 | atm (with humidity in) |  |  | pw_v = | 0.017443 | atm
| pw_v = | 17.6738 | mb(millibar) |  | lb dry air/lb total | 0.98576 |  |  |  | lb dry air/lb total | 0.98908 | at 100% humidity
| pw_v = | 0.017443 | atm |  | lbs dry air/s | 143.9111 |  |  |  | lbs dry air/s | 143.9111 | lb/s at 100%
[5 empty] | lbs water/s | 2.0787 |  |  |  | lbs water/s | 1.5889 | lb/s at 100%
[10 empty] | lb dry air/lb total | 0.98908 | actual
[10 empty] | lbs dry air/s | 143.9111 | lb/s actual
[10 empty] | lbs water/s | 1.5889 | lb/s actual
[11 empty] | 100 | % actual humidity
[8 empty] | 0.48979 | lb/s
[6 empty] | Refrigeration Duty |  | water condensation rate
|  |  | h_in dry air | #NAME? | Btu/lb
|  |  | h_out dry air | #NAME? | Btu/lb
|  |  | Cp_water vapor | 0.445 | Btu/lb-F
|  |  | hv - hl (60F) = | 1059.36 | Btu/lb
dQ/dt Air (out -in)
[5 empty] | dry air | #NAME? | Btu/s
[5 empty] | water | -15.4482 | Btu/s
[5 empty] | condesation | -518.8659 | Btu/s
[5 empty] | Total duty | #NAME? | Btu/s
[6 empty] | #NAME? | tons
Air Cooler