## English
CGAM Problem - Ideal Gas
|  |  |  | Fuel |  |  | Heat Rate (BTU/kW-hr)
|  |  |  | 3.6147 | lb/s |  | 9326.0145
| 1072.291 | T2 ( R) |  | 1626.3074 | T3 ( R) |  | Gas (Air + Fuel)
| 8.7356 | P2 (bar) |  | 8.2989 | P3 (bar) |  | 228.0401 | lb/s
[7 empty] | 1751.3883 | T5 ( R)
|  |  |  | 77716.7876 |  |  | 1.0993 | P5 (bar)
Air Feed
224.4254 | lb/s
536.67 | T1 ( R) |  | 30430.3626 |  |  |  | 30000 | W_PT_Net (kW)
1.013 | P1 (bar) |  | W_AC_or_GT (kW) |  | 2648.651 | T4 ( R) |  | 30 | (MW)
[5 empty] | 7.8839 | P4 (bar)
[7 empty] | 228.0401 | lb/s
Stack | 228.0401 | lb/s |  |  |  |  | 1284.0444 | T6( R)
| 724.1239 | T7( R) |  |  |  |  | 1.0663 | P6 (bar)
| 1.013 | P7 (bar)
[7 empty] | 30.86 | lb/s
[7 empty] | 874 | T9( R)
[7 empty] | 20 | P9 (bar)
| 30.86 | lb/s
| 536.67 | T8( R) | Preheat/Economizer |  | Evaporator
| 20 | P8 (bar) | 9761.3266 | BTU/s | 25990.292 | BTU/s
Variables |  |  | Physical |  |  | Units Conversion
Fair (lb/s) = | 224.4254 | γa = | 1.4 |  |  | 3600 s = 1 hr | 3600
nAC = | 0.85238 | Cp,a (BTU/lb-R) = | 0.24 |  |  | 3.413 BTU/hr= W | 3.413
P2 (bar) = | 8.7356 | Tref (R) = | 536.67 |  |  | 1000 W = kW | 1000
T3 (R) = | 1626.3074 | CH4(BTU/lb) = | 21500
T4 (R) = | 2648.651 | γg = | 1.33
nGT = | NA | Cp,g (BTU/lb-R) = | 0.28 |  |  | blue | variable
nPT = | 0.87612 | hv(874R, 20) = | 1203.6 | BTU/lb |  | plum | constant
ΔTpinch ( R) = | 3 | hl(847R, 20bar) = | 361.4 | BTU/lb |  | teal | calculated
ΔTapproach ( R) = | 27 | hl(536.67R, 20bar) = | 45.09 | BTU/lb
Material and Energy Balances
Temperatures (Real) |  | Log_Mean_Temps |  | Pressures |  | Air_Fuel_Steam
T0 (R) = | 536.67 |  |  | P0 (bar) = | 1.013
T1 (R) = | 536.67 |  |  | P1 (bar) = | 1.013
T2 (R) = | 1072.291 |  |  | P2 (bar) = | 8.7356 | nCC = | 0.98
T3 (R) = | 1626.3074 | ΔTLMEcon (R) = | 85.9307 | P3 (bar) = | 8.2989 | Ffuel(lb/s) = | 3.6147
T4 (R) = | 2648.651 | ΔTLMEvap (R) = | 145.3287 | P4 (bar) = | 7.8839
T5 (R) = | 1751.3883 | ΔTLMAPH (R) = | 164.6321 | P5 (bar) = | 1.0993 | Fair + Ffuel (lb/s) = | 228.0401
T6 (R) = | 1284.0444 |  |  | P6 (bar) = | 1.0663
T7p(R) = | 877 |  |  | P7p (bar) = | NA | Fsteam(lb/s) = | 30.86
T7 (R) = | 724.1239 |  |  | P7 (bar) = | 1.013 | Fwater(lb/s) = | 30.86
T8 (R) = | 536.67 |  |  | P8 (bar) = | 20
T8p (R) = | 847 |  |  | P8p (bar) = | 20
T9 (R) = | 874 |  |  | P9 (bar) = | 20
| Heat |  |  |  | Work
QCC (BTU/s) = | 77716.7876 |  |  |  | WAC_Actual (BTU/s) = | -28849.6743 | Work (SI units)
QLoss (BTU/s) = | 1554.3358 |  |  |  | WGT_Actual (BTU/s) = | 28849.6743 | 30430.3626 | (kW)
Efficiency = | 0.36597
Transferred QEvap (BTU/s) = | 25990.292 |  |  |  | WPT_Actual (BTU/s) = | 57291.341 | 60430.3626 | (kW)
Transferred QEcon (BTU/s) = | 9761.3266 |  |  |  | WPT_Net (BTU/s) = | 28441.6667 | 30000 | (kW)
[5 empty] | Power_Actual (kW) = | 30000
|  |  |  | Total Cost ($/s)= | 0.3697
Economics
[6 empty] | ZAC($) = | 1571619.1683
[6 empty] | ZCC($) = | 121348.429
[6 empty] | ZGT($) = | 2691911.5541
[6 empty] | ZAPH($) = | 848751.0424
[6 empty] | ZHRSG($) = | 992816.5366
[6 empty] | Fuel($/s)= | 0.328 | SI Cost Coefficients (not used here)
[6 empty] | CRF(%) = | 18.2% | CRF(%) = | 18.2%
[6 empty] | N(hr) = | 8000 | N(hr) = | 8000
[6 empty] | φ = | 1.06 | φ = | 1.06
[6 empty] | cf($/MBtu) = | 4.2204 | cf($/MJ) = | 0.004
[6 empty] | C11($/(lb/s)) = | 17.95 | C11($/(kg/s)) = | 39.5
[6 empty] | C12 = | 0.9 | C12 = | 0.9
[6 empty] | C21($/(lb/s)) = | 11.64 | C21($/(kg/s)) = | 25.6
[6 empty] | C22 = | 0.995 | C22 = | 0.995
[6 empty] | C23(1/R)= | 0.01 | C23(1/K)= | 0.018
[6 empty] | C24= | 26.4 | C24= | 26.4
[6 empty] | C31($/(lb/s))= | 212 | C31($/(kg/s))= | 266.3
[6 empty] | C32= | 0.92 | C32= | 0.92
[6 empty] | C33(1/R)= | 0.02 | C33(1/K)= | 0.036
[6 empty] | C34= | 54.4 | C34= | 54.4
[6 empty] | C41($/(m1.2)= | 2290 | C41($/(m1.2)= | 2290
[6 empty] | U(Btu/(s m2 R))= | 9.478/1000 | U(kW/(m2K))= | 18/1000
[6 empty] | C51($/(Btu/(s R)0.8)= | 6097.2 | C51($/(kW/K)0.8)= | 3650
[6 empty] | C52($/(lb/s))= | 5361.5 | C52($/(kg/s))= | 11820
[6 empty] | C53($/(lb/s)1.2)= | 254.8 | C53($/(kg/s)1.2)= | 658