## Sheet1
Numerical Solution Economizer Tubes Temperature Profile
|  |  | To Stack |  |  |  |  | Exhaust Gas
Tube Data | data input in green cells
Outside Diameter | 2 | in |  | Tube Pass = | 1 |  |  | Tube Pass = | 2
Inside Diameter | 1.81 | in | Position | U(r=1, n=1..N) | Th(r=1, n=1..N) | Tc(r=1, n=1..N) | Position | U(r=2, n=1..N) | Th(r=2, n=1..N) | Tc(r=2, n=1..N)
Number of Tubes Wide | 20 |  | 1 | 20.2107 | 251.524 | 77 | 1 | 20.2386 | 254.087 | 81.9577
Tube Spacing | 4 | in | 2 | 20.2148 | 251.524 | 77.3346 | 2 | 20.2427 | 254.087 | 82.288
Tube Length | 15 | ft | 3 | 20.2189 | 251.524 | 77.6687 | 3 | 20.2467 | 254.087 | 82.6176
Number Tube Passes | 200 |  | 4 | 20.2229 | 251.524 | 78.0021 | 4 | 20.2507 | 254.087 | 82.9467
kwall | 25 | btu/hr-ft-oF | 5 | 20.2269 | 251.524 | 78.3349 | 5 | 20.2547 | 254.087 | 83.2752
|  |  | 6 | 20.2309 | 251.524 | 78.6672 | 6 | 20.2587 | 254.087 | 83.6032
Water Flow Data |  |  | 7 | 20.2349 | 251.524 | 78.9989 | 7 | 20.2627 | 254.087 | 83.9305
Fc = Fwater | 111096 | lb/hr | 8 | 20.2389 | 251.524 | 79.33 | 8 | 20.2667 | 254.087 | 84.2573
Tc(r=R, n=1) | 77 | oF | 9 | 20.2429 | 251.524 | 79.6605 | 9 | 20.2706 | 254.087 | 84.5835
Pwater | 290.08 | psia | 10 | 20.2468 | 251.524 | 79.9904 | 10 | 20.2746 | 254.087 | 84.9091
|  |  | 11 | 20.2507 | 251.524 | 80.3198 | 11 | 20.2785 | 254.087 | 85.2341
|  |  | 12 | 20.2546 | 251.524 | 80.6485 | 12 | 20.2824 | 254.087 | 85.5586
Exhaust Flow Data |  |  | 13 | 20.2585 | 251.524 | 80.9767 | 13 | 20.2863 | 254.087 | 85.8825
Fh = Fexhaust | 840327.84 | lb/hr | 14 | 20.2624 | 251.524 | 81.3043 | 14 | 20.2901 | 254.087 | 86.2058
Gh = Gexhaust | 16806.5568 | lb/ft2-hr | 15 | 20.2663 | 251.524 | 81.6313 | 15 | 20.294 | 254.087 | 86.5285
Th(r=R, n=1) … Th(r=R, n=N) | 251.524 | oF
Finite Difference Data
dL | 1 | ft
number nodes / tube | 15