## English
Air Standard Cycle - Design Conditions
Fuel
|  |  |  | 1.1731 | kg/s
|  | 659.0869 | T2 ( K) | 1523.15 | T3 ( K)
Heat Rate (kJ/kW-hr) |  | 385.9369 | T2 ( C) | 1250 | T3 ( C) |  | Gas (Air + Fuel)
9684.6879 |  | 16.208 | P2 (bar) | 15.5597 | P3 (bar) |  | 51.1731 | kg/s
[7 empty] | 872.1711 | T5 ( K)
|  |  | 58666.8826 | Q (kJ/s) |  |  | 1.023 | P5 (bar)
Air Feed | [8 empty] | Generator with | 98% efficiency
50 | kg/s |  |  | 1523.15 | T4 ( K) |  |  |  |  | 21.3715 | MW
288.15 | T1 ( K) | -19399.9997 |  | 1250 | T4 ( C) |  | 41207.7006 | W_PT (kJ/s)
15 | T1 ( K) | W_AC (kJ/s) |  | 15.5597 | P4 (bar) |  | NET | 21.8077 | MW
1.013 | P1 (bar)
[7 empty] | 51.1731 | kg/s
Stack | 51.1731 | kg/s |  |  |  |  | 872.1711 | T6( K)
| #NAME? | T7( K) |  |  |  |  | 599.0211 | T6( C)
| 1.013 | P7 (bar) |  |  |  |  | 1.023 | P6 (bar)
[7 empty] | #NAME? | kg/s
[7 empty] | 485.55 | T9( K)
[7 empty] | 20 | P9 (bar)
| #NAME? | kg/s
| 388.89 | T8( K) | Economizer |  | Evaporator
| 20 | P8 (bar) | #NAME? |  | 23840.539
Variables |  |  | Physical |  |  | Units Conversion
Fair (kg/s) = | 50 | γa = | 1.38 |  |  | 3600 s = 1 hr | 3600
nAC = | 0.89 | Cp,a (kJ/kg-K) = | 1.046 |  |  | 1kW = 1kJ/s | 1
P2 (bar) = | 16.208 | γg = | 1.31 |  |  | 1000 W = kW | 1000
T3 (K) = | 1523.15 | Cp,g (kJ/kg-K) = | 1.237
nGT = | no GT here | Tref (K) = | 298.15 |  |  | Sheet Functions | MW H20 | 18.0153
nPT = | 0.9 | CH4(kJ/kg) = | 50010 |  |  | P(bar) must be P(Mpa)
ΔTpinch ( K) = | 10 | hv,sat(485.55K) = | #NAME? | kJ/kg |  | #NAME? | kJ/kg
ΔTapproach ( K) = | 10 | hl(470.55K, 20) = | #NAME? | kJ/kg |  | #NAME? | kJ/kg
|  | hl(388.89K, 20) = | #NAME? | kJ/kg |  | #NAME? | kJ/kg
[8 empty] | blue | variable
|  | Material and Energy Balances | [5 empty] | plum | constant
[8 empty] | teal | calculated
Temperatures (Real) |  | Isentropic_Temps |  | Pressures |  | Air_Fuel_Steam
T0 (K) = | 288.15 |  |  | P0 (bar) = | 1.013
T1 (K) = | 288.15 |  |  | P1 (bar) = | 1.013
T2 (K) = | 659.0869 |  |  | P2 (bar) = | 16.208 | nCC = | 1
T3 (K) = | 1523.15 |  |  | P3 (bar) = | 15.5597 | Ffuel (kg/s) = | 1.1731
T4 (K) = | 1523.15 |  |  | P4 (bar) = | 15.5597
T5 (K) = | 872.1711 | T5_Iso (K) = | 799.8401 | P5 (bar) = | 1.023 | Fair + Ffuel (kg/s) = | 51.1731
T6 (K) = | 872.1711 |  |  | P6 (bar) = | 1.023
T7p(K) = | 495.55 |  |  | P7p (bar) = | 1.018 | Fsteam (kg/s) = | #NAME?
T7 (K) = | #NAME? |  |  | P7 (bar) = | 1.013 | Fwater (kg/s) = | #NAME?
T8 (K) = | 388.89 |  |  | P8 (bar) = | 20
T8p (K) = | 475.55 |  |  | P8p (bar) = | 20
T9 (K) = | 485.55 |  |  | P9 (bar) = | 20
| Heat |  |  |  | Work
QCC (kJ/s) = | 58666.8826 |  |  |  | WAC_Actual (kJ/s) = | -19399.9997
QLoss (kJ/s) = | 0 |  |  |  | PowerAC_Actual (kW) = | -19399.9997
Efficiency = | 0.7024
[5 empty] | WPT_Actual (kJ/s) = | 41207.7006
Transferred QEvap (kJ/s) = | 23840.539 |  |  |  | W_PT_Isentropic (kJ/s) = | 45786.334
Transferred QEcon (kJ/s) = | #NAME? |  |  |  | PowerPT_Actual (kW) = | 41207.7006
[5 empty] | Power_Net Output (kW) = | 21807.7008
Parameters Needed for Off-Design Performance Calculations
Value
|  | Choked Turb In | (FT0.5)/P | 128.3549
|  | Turbine Exit T | T5 | 872.1711
|  | Fd |  | 50
|  | nAC = |  | 0.89
|  | Net Powerd |  | 21807.7008